深圳供电局有限公司紧线器技术规范书

深圳供电局有限公司

2025年3月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid

目  录

1总则	1

2工作范围	1

3 应遵循的主要标准和术语定义	2

4使用条件	3

5技术要求	5

6投标产品明细	8

7 试验要求	9

8技术文件要求	11

9 监造、包装、运输、安装及质量保证	12

10物资关键技术参数和性能要求响应表	14

11 主要元器件来源	15

12 技术差异表	15

13 投标方需说明的其他问题	16

14 附表	16

# 1总则

1.1本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司配电线路紧线器招标采购，它提出了该设备本体及附属设备的功能、性能、安装等方面的技术要求。

1.2本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本招标技术文件未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

# 2工作范围

## 2.1 范围和界限

1）本技术规范书适用于深圳供电局有限公司配网新建、扩建及改造工程，适用于绝缘线路敷设时电线电缆在各种绝缘子、瓷瓶或瓷横担上的固定。

2）现场的安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

3）本技术规范书未说明，但与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所列的有关标准执行。

## 2.2 服务范围

1）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的产品及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的设备或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

2）供货范围一览表

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）招标方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标方应配合招标方做好抽查测试，费用由招标方承担。若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，招标方可拒收，并不承担费用。招标方有权对正在制造的产品进行重点环节的监造，费用由招标方承担。

5）现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成，投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

6）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

7）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招、投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 3 应遵循的主要标准和术语定义

## 3.1 主要引用标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

GB/T 24511	 承压设备用不锈钢钢板及钢带

GB/T 709	 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T1220     不锈钢棒

GB/T 228.1   金属材料 拉伸试验 第 1部分:温试验方法

GB/T20878    不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T 700  	 碳素结构钢

GB/T 702  	 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 706     热轧型钢

GB/T 708  	 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

DL/T 765.1   架空配电线路金具技术条件

DL/T 768.1   电力金具制造质量

GB/T 2314    电力金具通用技术条件

GB/T  2317    电力金具试验方法

DL/T499      农村低压电力技术规程

GB 50054     低压配电设计规范

## 3.2 术语和定义

3.2.1紧线器

紧线器是金属框架外部注塑的结构，适用于绝缘线路敷设时电线电缆在各种绝缘子、瓷瓶或瓷横担上的固定，紧线器（终端）为线路的终端固定时使用，紧线器（中间）为线路的中间固定时使用。

# 4使用条件

## 4.1正常使用条件

- 4.1.1周围环境温度

1）最高温度： +45℃

2）最高月平均气温： +30℃

3）最高年平均气温： +20℃

4）最低气温： -5℃

- 4.1.2海拔高度

≤1000m

- 4.1.3环境相对湿度(在25℃时)

1）日平均值：≤95%

2）月平均值：≤90%

- 4.1.4地震要求

1）地震烈度 Ⅷ度

2）耐受地震能力 地面水平加速度≤3m/s；正弦共振三个周期安全系数≤1.67

- 4.1.5风速要求

≤35m/s（离地面10m高处、10分钟平均最大值）

大鹏新区、深汕合作区按不大于40m/s

- 4.1.6安装地点

户外

- 4.1.7污秽等级

不低于E级

- 4.1.8大气腐蚀环境

C5

## 4.2工程条件

- 4.2.1系统概况

本招标技术文件规定的设备， 应适用于下列电力系统：

系统额定频率：50Hz

系统标称电压：0.4kV ，10kV

系统接地方式： 10kV系统——不接地、消弧线圈接地或小电阻接地；0.4kV系统——直接接地。

# 5技术要求

## 5.1基本参数

紧线器主要技术参数

表5-1紧线器主要技术参数表

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸外观检查 | 1、紧线器产品应是完整的产品。 2、产品本体外观应整洁、干净、光滑，表面涂层没有缺陷，光泽度符合图样要求。 3、产品外观应整洁干净光滑，无开裂、无流痕等情况。 4、产品本体和绝缘外套结构形式、尺寸大小应符合图样要求 | GB/T 2314 |
| 2 | 组装检查 | 组装应符合图样要求 | GB/T 2314 |
| 3 | 金属棒直径 | 8±0.3mm | GB/T 2314 |
| 4 | 可承受的拉力 | ≥3000N；不断裂 | GB/T 2317.1 |
| 5 | 绝缘材料耐压等级 | 1kV及以下低压紧线器：耐压3.5kV，5min不击穿 10kV高压紧线器：耐压18kV，1min不击穿 | GB/T 3048.7 |
| 6 | 绝缘料耐老化性能 | 100℃，168h，不出现开裂、变形、变色现象 | GB/T 2951.2 |
| 7 | 绝缘料低温测试 | -25℃±2℃ 16h 不开裂 | GB/T 2423.1 |
| 8 | 绝缘料高温测试测试 | 90℃，24h，2kg不出现开裂、变形 | GB/T 2423.2 |
| 9 | 盐雾试验 | 氯化钠溶液（NaCl）浓度5%或（50±5）g/L,试验温度（35±2）℃，试验时间48h，产品表面无腐蚀。 | GB/T 2423.17 |
| 10 | 防护罩人工气候老化试验 | 0-1008h 老化前后抗张强度变化率最大±30%；老化前后断裂伸长率变化率最大±30%； 504-1008h 老化前后抗张强度变化率最大±15%；老化前后断裂伸长率变化率最大±15%； | GB/T 2951.2 |

## 5.2紧线器技术要求

5.2.1外观和尺寸：

1）紧线器产品应是完整的产品。

2）产品本体外观应整洁、干净、光滑，表面涂层没有缺陷，光泽度复合图样要求。产品外观应整洁干净光滑，无开裂、无流痕等情况。

3）产品本体和绝缘外套结构形式、尺寸大小应符合图样要求。

5.2.2紧线器须整套设计，结构稳固，能满足绝缘导线架空敷设过程中在绝缘子、瓷瓶或瓷横担上的固定作用和技术要求，并方便施工和安装。

5.2.3紧线器通用性强，两个产品规格能满足横截面积10-300mm2的导线在绝缘子上的固定。JZG-50/300-(D1/D2)适用于支柱式瓷瓶顶端固线，JZG-50/300-(C1/C2)适用于瓷横担侧边固线，JZG系列适用于线路中间使用，JDG系列适用于线路回头或终端使用。

5.2.4 紧线器内部采用304不锈钢结构，与电线电缆接触部位注塑绝缘材料，绝缘材料须选用优质耐候PP工程塑料，绝缘等级不低于于导线绝缘等级，具有耐老化，耐低温、耐日光，耐酸碱、耐雨淋的特性，材料结实耐用。

5.2.5紧线器产品安装以后，不允许形成闭合的电磁回路。

5.2.6 紧线器的紧固件，螺母应有防松动设计；在安装300m2 导线后，产品至少不低于五圈螺丝。

5.2.7 紧线器（中间）装置将电线或电缆紧固在绝缘子上，部件具有合理弧度结构设计，与电线电缆、绝缘子的结构配合度高，紧固效果好；紧线器（终端）装置的部件设计与电线电缆弧度相匹配的凹槽，可以将终端两条电线电缆紧密固定。

5.2.8紧线器（中间）装置固线使用时，采用盖板、连接块及“J”型扣件相结合，螺丝锁紧形式把电线电缆固定再绝缘子上。“J”型扣件配备两个螺母，螺母拧紧部位有绝缘防护罩，绝缘防护罩分黄、绿、红、黑四种颜色，并印有A、B、C、N字样区分相序。

5.2.9为增强盖板与绝缘子的接触面和匹配度，紧线器（中间）装置应设计有加强支撑块，嵌入盖板内安装使用。

5.2.10紧线器（终端）装置采用 “U”型扣件与盖板结合，螺丝锁紧即紧固电线电缆，“U”扣件配备两个螺母，螺母拧紧部位有绝缘防护罩，无金属外露。绝缘防护罩分黄、绿、红、黑四种颜色，并印有A、B、C、N字样区分相序。

5.2.11紧线器的金属件不应有裂痕，螺纹应光整。紧线器表面应光滑，无毛刺，没有明显色差。

5.2.12应用于支柱式瓷瓶的紧线器结构为C型对合式结构，上部采用平行盖板压紧导线，可用于绝缘导线和裸导线。绝缘防护罩分黄、绿、红、黑四种颜色，并印有A、B、C、N字样区分相序。

5.2.13应用于瓷横担的紧线器结构采用盖板、连接块及“T”型扣件相结合，螺丝锁紧形式固定电线电缆在绝缘子上。“T”型扣件配备两个螺母，螺母拧紧部位有绝缘防护罩。

5.2.14绝缘防护罩分黄、绿、红、黑四种颜色，并印有A、B、C、N字样区分相序。

5.2.15 绝缘防护罩应采用一体式或卡扣式安装，需要使用工具才能拆卸。

5.2.16 紧线器所使用的绝缘材料性能要求：

1）耐低温性能：-25℃±2℃，16h不开裂。

2）耐高温性能：90℃±2℃，24h不开裂。

3）耐老化性能：100℃±2℃168h，不出现开裂、变形、变色现象。

4）人工气候老化试验要求：0-1008h老化前后抗张强度变化率最大±30%；老化前后断裂伸长率变化率最大±30%；504-1008h老化前后抗张强度变化率最大±15%；老化前后断裂伸长率变化率最大±15%；

5）耐压性能：1kV及以下低压紧线器：耐压3.5kV，5min不击穿；10kV高压紧线器：耐压18kV，1min不击穿。

5.2.17 紧线器承受3000N的拉力不发生产品断裂现象。

5.2.18紧线器耐腐蚀性能要求：氯化钠溶液（NaCl）浓度5%或（50±5）g/L,试验温度（35±2）℃，试验时间48h，产品表面无腐蚀。

## 5.4设计寿命

按照本规范书规定的环境条件和产品使用说明书正常运行，紧线器的设计寿命为30年；

## 5.5标志

5.5.1产品本体和主要附件应在明显位置标注清晰永久性标志

5.5.2电气设备的铭牌内容要与国家标准的要求一致，包括：

(1) 产品名称和型号；

(2) 制造厂全称及商标；

(3) 主要参数；

5.5.3以上标志、标识应符合GB/T191的规定

# 6投标产品明细

## 6.1 投标产品型号及规格

表6-1 投标产品选型表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 适用绝缘导线规格（mm2） | 单位 | 备注 | 物资编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧线器（中间） | JZG-10/120 | 10～120 | 套 | 1kV及以下线路中间使用 | 60002000032 |
| 2 | 紧线器（中间） | JZG-150/300 | 150～300 | 套 |  |  |
| 3 | 紧线器（终端） | JDG-10/120 | 10～120 | 套 | 1kV及以下线路回头/终端使用 |  |
| 4 | 紧线器（终端） | JDG-150/300 | 150～300 | 套 |  |  |
| 5 | 紧线器（支柱式用） | JZG-50/300-D1 | 50～300 | 套 | 10kV及以下支柱式绝缘子顶端固线使用 |  |
| 6 | 紧线器（支柱式用） | JZG-50/300-D2 | 50～300 | 套 |  |  |
| 7 | 紧线器（瓷横担用） | JZG-50/300-C1 | 50～300 | 套 | 10kV及以下瓷横担侧面固线使用 |  |
| 8 | 紧线器（瓷横担用） | JZG-50/300-C2 | 50～300 | 套 |  |  |

6.2 投标时需按图纸要求提供投标产品明细表中紧线器（中间）、紧线器（终端）、紧线器（支柱式用）、紧线器是（瓷横担用）等四种类型产品，每个类型样品4套，样品须按要求分黄、绿、红、黑四种颜色。

# 7 试验要求

## 7.1型式试验

表7-1  紧线器产品（中间、终端）型式试验项目及要求

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸外观检查 | 1、紧线器产品应是完整的产品。2、产品本体外观应整洁、干净、光滑，表面涂层没有缺陷，光泽度复合图样要求。3、产品外观应整洁干净光滑，无开裂、无流痕等情况。4、产品本体和绝缘外套结构形式、尺寸大小应符合图样要求 | GB/T 2314 |
| 2 | 组装检查 | 组装应符合图样要求 | GB/T 2314 |
| 3 | 金属棒直径 | 8±0.3mm | GB/T 2314 |
| 4 | 可承受的拉力 | ≥3000N；不断裂 | GB/T 2317.1 |
| 5 | 绝缘材料耐压等级 | 1kV及以下低压紧线器：耐压3.5kV，5min不击穿 10kV高压紧线器：耐压18kV，1min不击穿 | GB/T 3048.7 |
| 6 | 绝缘料耐老化性能 | 100℃，168h，不出现开裂、变形、变色现象 | GB/T 2951.2 |
| 7 | 绝缘料低温测试 | -25℃±2℃ 16h 不开裂 | GB/T 2423.1 |
| 8 | 绝缘料高温测试测试 | 90℃，24h，2kg不出现开裂、变形 | GB/T 2423.2 |
| 9 | 盐雾试验 | 氯化钠溶液（NaCl）浓度5%或（50±5）g/L,试验温度（35±2）℃，试验时间48h，产品表面无腐蚀。 | GB/T 2423.17 |
| 10 | 防护罩人工气候老化试验 | 0-1008h 老化前后抗张强度变化率最大±30%；老化前后断裂伸长率变化率最大±30%； 504-1008h 老化前后抗张强度变化率最大±15%；老化前后断裂伸长率变化率最大±15%； | GB/T 2951.2 |

## 7.2抽样试验

抽样试验按批进行，在一批产品中随机抽取试验样品，试验项目参照GB/T2317.4或按客户要求进行抽样试验。

## 7.3出厂试验

每批产品按照GB/T 2828.1规定，选取一般检验水平为S-2，接收质量限（AQL）为4.0，进行抽样，并按表4检测项目进行试验。

表7-3出厂试验项目

| 序号 | 试验名称 | 测试样品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 紧线器或元件 |
| 2 | 尺寸检查 | 紧线器或元件 |
| 3 | 结构组装检查 | 紧线器或元件 |
| 4 | 防护罩厚度测试 | 紧线器或元件 |

## 7.4试验判定要求

投标方应委托通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）认可的国家级实验室进行检测，并提供有效期内的检测报告，产品试验、检测均应满足表5-1紧线器主要技术参数表要求，且到货抽检、验收质量合格才能判定为合格产品。

# 8技术文件要求

## 8.1一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3 投标方及时提交完整的资料，满足工程进度要求。自收到中标通知书日起，投标方应按照专用部分规定的时间提交全部的技术资料，经招标方确认后不得更改。

8.1.4 对于未列入合同的技术资料清单，且是工程所必需的文件、资料，投标方应及时免费提供。

8.1.5 “生产图纸”包括制造、装配和安装图、说明书、样本、试验报告等。

8.1.6 投标方应在产品生产前将“生产图纸”提交给招标方审查认可，未经审查认可，不得进行备料和生产。

8.1.7 投标方提供的产品及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。

8.1.8 现场安装和试验应在投标方的技术指导和监督下由招标方完成，在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

8.1.9 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试、投运过程中出现的问题。当发现产品质量问题，投标方应及时采取措施解决。

8.1.10 投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训，具体培训人次及时间等要求遵循技术标书专用部分条款。

8.1.11 投标方应协助招标方解决产品运行过程中出现的问题。

8.1.12 投标方应在30年使用寿命期限内，提供产品所需的备品备件。

## 8.2投标方在投标阶段应提交的资料及说明

8.2.1 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或CMA（中国计量认证）认可的国家级实验室检测的报告。

8.2.2 质量管理体系认证证书。

8.2.3 质量相关认证证书等。

8.2.4 包装清单。

8.2.5 出厂合格证。

8.2.6 出厂检验报告。

8.2.7 产品安装使用说明书。

## 8.3其他文件资料

8.3.1 技术数据表及相关技术资料。

8.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件。

8.3.3 具有同类设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

8.3.4 设备适用的标准说明。

8.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

8.3.6 图纸和技术文件，包括安装、运行和维护等说明书及试验报告。

## 8.4设计联络

- 投标方应在技术协议签订后，在专用部分要求的时间内向招标方提供正式版的用于设计、监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝光盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

（2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

（3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

# 9 监造、包装、运输、安装及质量保证

## 9.1监造

（1）投标方须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供产品的制造进度表。按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

（2）监造范围包括产品的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

（3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

（4）投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

## 9.2标志与包装

9.2.1产品必须按标准和图纸的规定做出清晰的永久性的标志，其内容包括：

（1）产品的识别标志（型号）；

（2）制造厂识别标志（厂标）；

（3）产品的安装方向标志。

9.2.2标志方法如下：

（1）产品标志部位明显；

（2）装置或主要附件应在明显位置设置清晰的永久性标志或标识；

（3）用冲压或锻造方法生产的钢制产品应在热镀锌前压出标志；铝制产品应采用压印法标志。

9.2.3产品包装必须保证在运输中不致因包装不良而损伤产品，其包装的材质必要时由供需双方商定。

9.2.4作为导电体的产品，必须在图样规定的电气接触表面上涂以中性防腐油，并加套保护。

9.2.5产品应配套包装出厂。钢制件与铝制件必须混装时，应有防碰措施。

9.2.6包装物上应标明：

（1）制造厂名称、厂标；

（2）产品名称、型号；

（3）包装数量、质量；

（4）目的地及收货单位名称；

（5）合同号；

（6）出厂日期；

（7）必要的其它标志。如：“勿压”等字样。

9.2.7每件包装体重量不宜超过25kg。

9.2.8每件包装体内应附有技术检验部门及检查员印章的产品合格证及必要的技术文件。

9.2.9根据用户要求，投标方应提供有关产品组装及使用注意事项的说明书。

## 9.3运输

（1）投标方应负责将产品运到合同指定的目的地。

（2）产品在运输中均应该注意通风、防潮，同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起，还要注意避开有腐蚀性气体的环境。运输过程中应避免野蛮装卸，并保证产品在运输过程中不受损坏。

（3）除合同条款的规定外，货物在装运后48h内，将装运通知单一式五份空邮给招标方。

## 9.4 安装指导

投标方在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

## 9.5 质量保证

（1）全部产品应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证产品在规定的使用条件下运行并按使用说明书进行安装和维护时，产品的预期寿命应不少于30年。

（2）投标方应对产品在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组产品提供维修部件，并按最近的投标价提供。

（3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

（4）产品的附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

（5）投标方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

# 10物资关键技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供物资技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表13 技术差异表。

表11  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名 称 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧线器： |  |  |  |
| 1 | 紧线器金属棒直径 | 8±0.3mm |  |
| 2 | 紧线器可承受的拉力 | ≥3000N |  |
| 3 | 绝缘材料耐压等级 | 1kV及以下低压紧线器：耐压3.5kV，5min不击穿 10kV高压紧线器：耐压18kV，1min不击穿 |  |
| 4 | 绝缘料料耐老化性能 | 100℃，168h，不出现开裂、变形、变色现象 |  |
| 5 | 绝缘料低温测试 | -25℃±2℃ 不开裂 |  |
| 6 | 绝缘料高温压力测试 | 90℃，24h，2kg不出现开裂、变形 |  |
| 7 | 盐雾试验 | 通过 |  |
| 8 | 防护罩人工气候老化试验 | 0-1008h 老化前后抗张强度变化率最大±30%；老化前后断裂伸长率变化率最大±30%； 504-1008h 老化前后抗张强度变化率最大±15%；老化前后断裂伸长率变化率最大±15%； |  |

备注：参数条款，投标人必须满足要求。

# 11 主要元器件来源

投标方应按表12如实填写主要元器件来源。

表12  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 元器件名称及型号 | 生产厂家名称 | 生产厂家地址 | 生产厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 12 技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表13技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

# 13 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 14 附表

特殊说明

| 序号 | 主要内容 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格要求 |  |  |
| 2 | 业绩要求 |  |  |
| 3 | 注册资本要求 |  |  |
| 4 | 样品图册要求 |  |  |
| 5 | 售后服务条款 |  |  |
| 6 | 培训要求 |  |  |
| 7 | 安装条款 |  |  |
| 8 | 物资生产、销售资格（授权或代理） |  |  |
| 9 | 是否限价或相关要求 |  |  |
| 10 | 质量管理体系要求 |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |