220kV 120MVA 三相一体交流电力变压器

技术规范书

（专用部分）

版本号：2021版V1.0

编号：

中国南方电网有限责任公司

2025年3月

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	24

2.4 主要元器件来源	24

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	26

三、投标方技术偏差	27

3.1 投标方技术偏差	27

3.2 投标方需说明的其他问题	27

四、设计图纸传递表	27

4.1 图纸资料提交单位	27

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	28

4.3 设备图纸及资料	28

五、其他	29

5.1 LCC数据文件	29

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 220kV马头站2号主变返厂加固改造项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 百色供电局 |
| 3 | 工程地址 | 广西百色平果市马头镇220kV马头站 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 否 |
| 5 | 运输条件 | 公路运输 |
| 7 | 安装点短路电流 |  |
| 8 | 系统标称电压 | 230kV |
| 9 | 系统最高电压 | 252kV |
| 10 | 系统额定频率 | 50Hz |
| 11 | 系统中性点接地方式 | 直接接地 |

## 1.2 设备铭牌参数

表1.2.1变压器铭牌参数

1.3 设备问题概况

220kV马头站220kV2号主变于2000年1月年生产，该时期的变压器由于材料及工艺受限，其高中低压线圈所采用的导线均比较薄，屈服强度较低，低压线圈填充率较低，所有线圈内侧均无绝缘筒骨架，抗短路能力较差。运行近30 年，绝缘件有不同程度的老化现象。绝缘件有不同程度的老化现象。有载开关运行多年，触头在档位不断切换后老化松动，金属弹片已达到疲劳极限。套管运行年限较长，按国标和 IEC 标准，如大修后不更换套管， 仅能按照 0.8 倍试验电压进行出厂试验，无法验证新绝缘结构的绝缘性能。故申请将220kV马头站220kV2号主变返厂改造，返厂解体改造后，主变容量不变，但主变技术参数按照南网公司技术装备导则规定的技术参数执行，详见表2.2   标准技术特性参数表

## 1.4 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ |  |  | +40 |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ |  |  | -25 |  |  |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ |  |  | 25 |  |  |
| 1.4 | 年平均温度 | ℃ |  |  | +20 |  |  |
| 2 | 海拔 | m |  |  | ≤1000 |  |  |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 |  |  | 0.1 |  |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  |  | e级 |  |  |
| 5 | 覆冰厚度 | mm |  |  | ≤20 |  |  |
| 6 | 风速 | m/s |  |  | ≤35 |  |  |
| 7 | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % |  |  | ≤100 |  |  |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % |  |  | ≤95 |  |  |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） | g |  |  | 8度 |  |  |
| 9 | 系统标称电压 | kV |  |  | 220 |  |  |
| 10 | 系统最高电压 | kV |  |  | 252 |  |  |
| 11 | 系统额定频率 | Hz |  |  | 50 |  |  |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 220kV中性点直接接地，110kV中性点直接接地，10kV中性点经消弧线圈接地 |  |  |
| 13 | 安装点母线短路电流 | kA |  |  | / |  |  |
| 14 | 直流控制电压 | V |  |  | 220 |  |  |
| 15 | 设备运输条件 |  |  |  | 见表１.１运输条件 |  |  |
| 16 | 极限位置阻抗值及偏差 |  |  |  | 见表2.2中1.1.9各分接的短路阻抗和允许偏差 |  |  |
| 17 | 安装地点 |  |  |  | 室外 |  |  |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 220kV三相一体油浸式三绕组变压器 | 台 | SFSZ□-120000/220 - 容量：120/120/60MVA - 变比：230±8×1.25%/121/10.5 - 短路阻抗 U12=14%，U23=35%，U13=50% - 连接组别：YNyn0d11 - 调压方式：中性点有载调压 - 冷却方式：本变压器为户外安装，采用ONAN冷却方式 - 附套管电流互感器： 220kV侧ABC相套管： 600~1200/5A 5P30/5P30/5P30 20/20/20VA 9只 600~1200/5A 0.5S 50VA 3只 110kV侧ABC相套管： 800~1600/5A 5P30/5P30/5P30 20/20/20VA 9只 800~1600/5A 0.5S 50VA 3只 B相绕组测温CT： 200～400～600/5A 0.5S 20VA 1只 220kV中性点套管：100~200~300/5A 5P30/5P30/5P30 20/20/20VA 3只 110kV中性点套管：200~400~600/5A 5P30/5P30/5P30 20/20/20VA 3只 - 污秽等极e级防污型 - 不锈钢外壳波纹式储油柜（外油立式）,具备渗漏油显示及报警功能 | 1 |  |  |
|  |  |  | - 套管顶部密封应采用将军帽结构。穿缆式套管顶部引线头与将军帽的连接应采用并帽加销子的固定连接方式。套管顶部若采用螺纹载流的导电头〔将军帽）结构，需采取有效的防松动措施，防止运行过程中导电头(将军帽〉螺纹松动导致接触不良引起发热。套管均压环(如有，应独立可靠安装，不应安装在导电头装，不应安装在导电头(将车帽)上方接线板上或与套管顶部密封件共用密封螺栓；主地网与本体接地端子采用螺栓搭接。接地端子搭接面上设两个螺栓，横向分布，螺栓统一采用 M18：主变夹件、铁芯应分开接地。夹件、铁芯接地点各设置一个接地端子，主地网与接地端子采用螺栓搭接，接地端子搭接面上设两个螺栓，竖向分布，螺栓统-采用 M10； 11）应配套供应 - （1控制电缆：本体及<1）控制电缆：本体及连接到本体端子箱和本体控制箱之问的足量耐油、阻燃 A 级、屏蔽的铜质单芯铠装电缆(连接电缆不能有中间接头〉 （2）防雨罩：变压器本体气体继电器、开关气体继电器、储油柜油位计、油流速动继电器投标方保证型式、规格等应配置不锈钢或其他耐腐蚀材质防雨罩，防雨單需遮住二次接线头，且不妨碍运行观察：所有非电量保护元器件都装防雨罩且遮住二次电缆接线盒，二次电缆的电缆牌须符合南网标准要求。 （3）平衡绕组若需要端子通过导体引接至地网，厂家需要提供支撑于本体上的绝缘子； - 12)主变需单独预留油在线色谱进出油阀； - 13)油温表有专用防雨箱，能遮住二次接线头，且不妨碍运行观察； - 14)强电和弱电回路不应合用同一根电缆； - 15）所有机构箱、端子箱内均配置除湿装置。 - 16）高压套管、中压套管CT二次接线盒均在外侧； - 17）压力释放阀需配置蝶阀； |  |  |  |
|  |  |  | 18）主变本体端子箱二次电流回路端子采用OT接线方式，二次回路电流端子为试验型，预留20%的备用接线端子，试验端子。配备手动/自动投入调整数值且具数显功能的温湿度控制器； 19）继电器接点材料不应采用铁质，继电器接线端子、紧固螺丝、压片应采用铜质； 20）根据【QCSG-GXPG511187-2015】广西电网有限责任公司变电站驱潮装置检查维护作业指导书文件要求，温湿度控制器要可以按“温度在15℃~22℃可调; 湿度在65%RH~45%RH可调”进行设定。 21）新主变底座需参考旧主变，需与现场基础匹配。 |  |  |  |

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。注：需明确以下类型参数填写方式：

- 针对标准值特性“单一”，投标人必须响应，或者提出偏差填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原有项目实际情况填写，投标人应满足项目单位要求值；

- 针对标准值特性“投标人提供”，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的不在“单一、可选、扩建、投标人提供”的特殊要求，需附对应审批流程。

表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器型式或型号 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.1 | 额定值 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 额定电压（kV） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 高压绕组 | 220、230 | 可选 | 230 | / |  |
| 1.1.1.2 | 中压绕组 | 115、121 | 可选 | 121 | / |  |
| 1.1.1.3 | 低压绕组 | 10,5 | 单一 | 10.5 | / |  |
| 1.1.2 | 最高运行电压（kV） |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 高压绕组 | 252 | 单一 | / | / |  |
| 1.1.2.2 | 中压绕组 | 126 | 单一 | / | / |  |
| 1.1.2.3 | 低压绕组 | 40.5 | 可选 | 12 | / |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 额定频率（Hz） | 50 | 单一 | / | / |  |
| 1.1.4 | 额定容量（MVA） |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 高压绕组/中压绕组/低压绕组 | 120/120/60 | 单一 | 120/120/60 | / |  |
| 1.1.5 | 相数 | 三相 | 单一 | / | / |  |
| 1.1.6 | 调压方式 | 有载 | 单一 | / | / |  |
| 1.1.7 | 调压位置 | 高压中性点 | 单一 | / | / |  |
| 1.1.8 | 调压范围 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | 高压 | ±8×1.25％或±8×1.5% | 可选 | ±8×1.25％ | / |  |
| 1.1.9 | 各分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | 主分接短路阻抗（%） |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1.1 | 高压—中压/中压—低压/高压—低压 | 14/35/50或 14/21/35 | 可选 | 14/35/50 | / |  |
| 1.1.9.2 | 主分接偏差（%） |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2.1 | 高压—中压 | 0~+5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.9.2.2 | 高压—低压 | 0~10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.9.2.3 | 中压—低压 | 0~+5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.9.3 | 最大分接下的短路阻抗（%） |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.3.1 | 高压—中压 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.1.9.3.2 | 高压—低压 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.1.9.4 | 最大分接偏差（%） |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.4.1 | 高压—中压 | 0~+5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.9.4.2 | 高压—低压 | 0~+7.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.9.5 | 最小分接下的短路阻抗（%） |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.5.1 | 高压—中压 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.1.9.5.2 | 高压—低压 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.1.9.6 | 最小分接偏差（%） |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.6.1 | 高压—中压 | 0~+5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.9.6.2 | 高压—低压 | 0~+7.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.10 | 冷却方式 | ONAN，ONAN/ONAF | 可选 | ONAN | / |  |
| 1.1.11 | 联结组标号 | YNyn0d11 | 单一 | / | / |  |
| 1.1.13 | 线圈排列顺序（由内向外） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.14 | 铁心型式 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写 |  |
| 1.1.15 | 对应的型号审查版本号 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写 |  |
| 1.2 | 绝缘水平 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 高压端子 | 950 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.1.2 | 中压端子 | 480 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.1.3 | 低压端子 | 35kV：200 10kV：75 | 可选 | 75 | / |  |
| 1.2.1.4 | 高压中性点端子 | 400 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.1.5 | 中压中性点端子 | 325 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.2 | 雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 高压端子 | 1050 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.2.2 | 中压端子 | 530 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.2.3 | 低压端子 | 35kV：220 10kV：85 | 可选 | 85 | / |  |
| 1.2.3 | 高压端子（对地操作冲击电压）（kV，峰值） | 750 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.4 | 外施耐压或线端交流耐压（kV，方均根值） |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 高压端子 | 395 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.4.2 | 中压端子 | 200 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.4.3 | 低压端子 | 35kV：85 10kV：35 | 可选 | 35 | / |  |
| 1.2.4.4 | 高压中性点端子 | 200 | 单一 | / | / |  |
| 1.2.4.5 | 中压中性点端子 | 140 | 单一 | / | / |  |
| 1.3 | 温升限值（K） |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 温升限值（K）（正常环境） |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 顶层油/绕组（平均）/绕组（热点） |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | 海拔≤1000 (m) | 55/65/78 | 可选 | 55/65/78 | 投标人填写 |  |
| 1.3.1.1.2 | 1000＜海拔≤2000(m) | 51/61/74 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3 | 2000＜海拔≤2500(m) | 49/59/72 |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4 | 2500＜海拔≤3000(m) | 47/57/70 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 温升限值（K）（湿热环境） |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 顶层油/绕组（平均）/绕组（热点） |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | 海拔≤1000 (m) | 50/60/73 | 可选 | 50/60/73 | 投标人填写 |  |
| 1.3.2.1.2 | 1000＜海拔≤2000(m) | 46/56/69 |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3 | 2000＜海拔≤2500(m) | 44/54/67 |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4 | 2500＜海拔≤3000(m) | 42/52/65 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 油箱、铁心及金属结构件表面 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 海拔≤1000 (m) | 80 | 可选 | 80 | 投标人填写 |  |
| 1.3.3.2 | 1000＜海拔≤2000(m) | 76 |  |  |  |  |
| 1.3.3.3 | 2000＜海拔≤2500(m) | 74 |  |  |  |  |
| 1.3.3.4 | 2500＜海拔≤3000(m) | 72 |  |  |  |  |
| 1.4 | 主分接同组相间阻抗互差 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 高压—中压 | ≤2% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.4.2 | 中压—低压 | ≤2% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.4.3 | 高压—低压 | ≤2% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.5 | 绕组直流电阻（Ω，75℃） |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 高压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.5.1.1 | 主分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.5.1.2 | 最大分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.5.1.3 | 最小分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.5.2 | 中压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.5.3 | 低压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.6 | 电流密度（A/mm2） |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 高压绕组（ | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.6.2 | 中压绕组（ | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.6.3 | 低压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.7 | 匝间最大工作场强 （kV/mm） |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 最大工作场强 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.8 | 铁心参数 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 铁心柱磁通密度（额定电压、额定频率时）（T） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.8.2 | 硅钢片厚度（mm） | ≤0.3 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.8.3 | 硅钢片比损耗（W/kg） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.8.4 | 铁心计算总质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.9 | 空载损耗（kW） |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | 120MVA：≤70 150MVA：≤70 180MVA：≤81 | 可选 | 120MVA：≤70 | 投标人提供 |  |
| 1.9.2 | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.10 | 空载电流（%） |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 100%额定电压时 | ≤0.4 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.10.2 | 110%额定电压时 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11 | 负载损耗（额定容量、75℃、不含辅机损耗）（kW） |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | 高压—中压 |  |  |  |  |  |
| 1.11.1.1 | 主分接 | 120MVA：≤390 150MVA：≤438 180MVA：≤538 | 可选 | 120MVA：≤390 | 投标人提供 |  |
| 1.11.1.2 | 其中杂散损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.1.3 | 最大分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.1.4 | 其中杂散损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.1.5 | 最小分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.1.6 | 其中杂散损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.2 | 中压—低压 |  |  |  |  |  |
| 1.11.2.1 | 损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.2.3 | 其中杂散损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.3 | 高压—低压 |  |  |  |  |  |
| 1.11.3.1 | 主分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.3.2 | 其中杂散损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.3.3 | 最大分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.3.4 | 其中杂散损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.3.5 | 最小分接 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.11.3.6 | 其中杂散损耗 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.12 | 效率（%） |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | 在额定电压、额定频率、主分接的效率，换算到75℃，功率因数＝1时（当空载损耗或负载损耗未提出要求时，需列出该要求值） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.13 | 噪声水平dB（A）（声压级） |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | a. 冷却装置退出状态 | ＜75（非城区）或＜65（城区） | 可选 | ＜65（城区） | 投标人提供 |  |
| 1.13.2 | b. 冷却装置全投状态 | ＜75（非城区）或＜65（城区） | 可选 | ＜65（城区） | 投标人提供 |  |
| 1.14 | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA） |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | a. 高压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.14.2 | b. 中压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.14.3 | c. 低压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.14.4 | d. 短路后绕组平均温度计算值（℃） | ＜250 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.15 | 变压器负载能力 |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | 采用ONAN/ONAF冷却的变压器，风扇停运时持续运行能力（___%额定容量） | 70 | 单一 | / | / |  |
| 1.16 | 在1.5 ×Um/√3kV下局部放电水平（pC） |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | 高压绕组 | ≤100 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.16.2 | 中压绕组 | ≤100 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.16.3 | 低压绕组 | 35kV：≤300 10kV：/ | 可选 | / | 投标人提供 |  |
| 1.17 | 绕组连同套管的tanδ（%） |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | 高压绕组 | ≤0.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.17.2 | 中压绕组 | ≤0.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.17.3 | 低压绕组 | ≤0.5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.18 | 无线电干扰水平 |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | 在1.1×Um/√3kV下无线电干扰水平（μV） | ＜500 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.19 | 质量和尺寸 |  |  |  |  |  |
| 1.19.1 | 安装尺寸（长×宽×高）（m） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.2 | 运输尺寸（长×宽×高）（m） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.3 | 重心高度（m） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.4 | 安装质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.4.1 | 器身质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.4.2 | 上节油箱质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.4.3 | 油质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.4.4 | 总质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.5 | 运输质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.19.6 | 变压器运输时允许的最大倾斜度 | 15° | 单一 | / | / |  |
| 1.20 | 散热器 |  |  |  |  |  |
| 1.20.1 | 散热器型式 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.20.2 | 每组散热器冷却容量（kW） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.20.3 | 散热器数量 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.20.4 | 散热器质量（t） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.20.5 | 散热器风扇数量 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.20.6 | 总的风扇功率（kW） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21 | 套管 |  |  |  |  |  |
| 1.21.1 | 套管型号 |  |  |  |  |  |
| 1.21.1.1 | 高压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.1.2 | 中压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.1.3 | 低压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.1.4 | 高压中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.1.5 | 中压中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.2 | 绝缘型式（干式/油浸式/纯瓷式） |  |  |  |  |  |
| 1.21.2.1 | 高压套管 | 干式/油浸式 | 可选 | 干式 | / |  |
| 1.21.2.2 | 中压套管 | 干式/油浸式 | 可选 | 干式式 | / |  |
| 1.21.2.3 | 低压套管 | 纯瓷式 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.2.4 | 高压中性点套管 | 干式/油浸式 | 可选 | 干式 | / |  |
| 1.21.2.5 | 中压中性点套管 | 干式/油浸式 | 可选 | 干式 | / |  |
| 1.21.2.6 | 高压套管电压抽头 | 具备/不具备 | 可选 | 具备 | / |  |
| 1.21.2.7 | 中压套管电压抽头 | 具备/不具备 | 可选 | 具备 | / |  |
| 1.21.2.9 | 高压中性点套管电压抽头 | 具备/不具备 | 可选 | 具备 | / |  |
| 1.21.3 | 额定电流（A） |  |  |  |  |  |
| 1.21.3.1 | 高压套管 | ＞1.2倍高压额定电流 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.3.2 | 中压套管 | ＞1.2倍中压额定电流 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.3.3 | 低压套管 | ＞1.2倍低压额定电流 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.3.4 | 高压中性点套管 | ＞相应绕组额定电流 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.3.5 | 中压中性点套管 | ＞相应绕组额定电流 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.4 | 内绝缘水平（LI/SI/AC）（kV） |  |  |  |  |  |
| 1.21.4.1 | 高压套管 | 1050 /850/505 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.4.2 | 中压套管 | 550 /-/ 255 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.4.3 | 低压套管 | 35kV：200/-/95 10kV：95/-/42 | 可选 | 10kV：95/-/42 | / |  |
| 1.21.4.4 | 高压中性点套管 | 550 /-/ 255 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.4.5 | 中压中性点套管 | 325/-/155 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.5 | 外绝缘水平（LI/SI/AC）（kV）（表中数据为海拔1000m实验值） |  |  |  |  |  |
| 1.21.5.1 | 高压套管 |  |  |  |  |  |
| 1.21.5.1.1 | 海拔≤1000 (m) | 1050/850/505 | 可选 | 1050/850/505 | / |  |
| 1.21.5.1.2 | 海拔1000～2000 (m) | 1190/932/571 |  |  |  |  |
| 1.21.5.1.3 | 海拔2000～2500 (m) | 1260/976/606 |  |  |  |  |
| 1.21.5.1.4 | 海拔2500～3000 (m) | 1345/1022/647 |  |  |  |  |
| 1.21.5.2 | 中压套管 |  |  |  |  |  |
| 1.21.5.2.1 | 海拔≤1000 (m) | 550/-/255 | 可选 | 550/-/255 | / |  |
| 1.21.5.2.2 | 海拔1000～2000 (m) | 622/-/290 |  |  |  |  |
| 1.21.5.2.3 | 海拔2000～2500 (m) | 665/-/310 |  |  |  |  |
| 1.21.5.2.4 | 海拔2500～3000 (m) | 705/-/330 |  |  |  |  |
| 1.21.5.3 | 低压套管 |  |  |  |  |  |
| 1.21.5.3.1 | 海拔≤1000 (m) | 35kV：200/-/95 10kV：95/-/42 | 可选 | 10kV：95/-/42 | / |  |
| 1.21.5.3.2 | 海拔1000～2000 (m) | 35kV：226/-/108 10kV：108/-/48 |  |  |  |  |
| 1.21.5.3.3 | 海拔2000～2500 (m) | 35kV：240/-/114 10kV：115/-/51 |  |  |  |  |
| 1.21.5.3.4 | 海拔2500～3000 (m) | 35kV：256/-/122 10kV：122/-/54 |  |  |  |  |
| 1.21.5.4 | 高压中性点套管 |  |  |  |  |  |
| 1.21.5.4.1 | 海拔≤1000 (m) | 550/-/255 | 可选 | 550/-/255 | / |  |
| 1.21.5.4.2 | 海拔1000～2000 (m) | 622/-/290 |  |  |  |  |
| 1.21.5.4.3 | 海拔2000～2500 (m) | 665/-/310 |  |  |  |  |
| 1.21.5.4.4 | 海拔2500～3000 (m) | 705/-/330 |  |  |  |  |
| 1.21.5.5 | 中压中性点套管 |  |  |  |  |  |
| 1.21.5.5.1 | 海拔≤1000 (m) | 325/-/155 | 可选 | 325/-/155 | / |  |
| 1.21.5.5.2 | 海拔1000～2000 (m) | 370/-/175 |  |  |  |  |
| 1.21.5.5.3 | 海拔2000～2500 (m) | 390/-/186 |  |  |  |  |
| 1.21.5.5.4 | 海拔2500～3000 (m) | 416/-/199 |  |  |  |  |
| 1.21.6 | 66kV及以上套管在设备最高运行电压Um下局部放电水平（pC） |  |  |  |  |  |
| 1.21.6.1 | 高压套管 | ≤10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.6.2 | 中压套管 | ≤10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.6.3 | 高压中性点套管 | ≤10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.6.4 | 中压中性点套管 | ≤10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.7 | 套管tanδ（%） |  |  |  |  |  |
| 1.21.7.1 | 高压套管 | 油浸式：≤0.4 干式：≤0.5 | 可选 | 油浸式：≤0.4 | 投标人提供 |  |
| 1.21.7.2 | 中压套管 | 油浸式：≤0.4 干式：≤0.5 | 可选 | 油浸式：≤0.4 | 投标人提供 |  |
| 1.21.7.3 | 低压套管 | —— | 单一 | / | / |  |
| 1.21.7.3 | 高压中性点套管 | 油浸式：≤0.4 干式：≤0.5 | 可选 | 油浸式：≤0.4 | 投标人提供 |  |
| 1.21.7.4 | 中压中性点套管 | 油浸式：≤0.4 干式：≤0.5 | 可选 | 油浸式：≤0.4 | 投标人提供 |  |
| 1.21.8 | 套管电容量（pF） |  |  |  |  |  |
| 1.21.8.1 | 高压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.8.2 | 中压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.8.2 | 低压套管 | —— | 单一 | / | / |  |
| 1.21.8.3 | 高压中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.8.4 | 中压中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.9 | 套管的弯曲耐受负荷（kN） |  |  |  |  |  |
| 1.21.9.1 | 高压套管 | 水平：2 横向：1.5 垂直：1.5 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.9.2 | 中压套管 | 水平：1.5 横向：1 垂直：1 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.9.3 | 低压套管 | 水平：3 横向：0.5 垂直：0.5 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.9.4 | 高压中性点套管 | 水平：1.5 横向：1 垂直：1 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.9.5 | 中压中性点套管 | 水平：1.5 横向：1 垂直：1 | 单一 | / | / |  |
| 1.21.10 | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm）注：d级以下按照d级，d级及以上按照e级选择。 |  |  |  |  |  |
| 1.21.10.1 | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm）（d级） |  |  |  |  |  |
| 1.21.10.1.1 | 高压套管 | ≥6300Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.10.1.2 | 中压套管 | ≥3150Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.10.1.3 | 低压套管 | 35kV ≥1256Kd 10kV ≥543Kd | 可选 | 10kV ≥543Kd | 投标人提供 |  |
| 1.21.10.1.4 | 高压中性点套管 | ≥3150Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.10.1.5 | 中压中性点套管 | ≥1913Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.10.2 | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm）（e级） |  |  |  |  |  |
| 1.21.10.2.1 | 高压套管 | ≥7939Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.10.2.2 | 中压套管 | ≥3969Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.10.2.3 | 低压套管 | 35kV ≥1256Kd 10kV ≥543Kd | 可选 | 10kV ≥543Kd | 投标人提供 |  |
| 1.21.10.2.4 | 高压中性点套管 | ≥3969Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.10.2.5 | 中压中性点套管 | ≥2294Kd | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.11 | 套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） |  |  |  |  |  |
| 1.21.11.1 | 高压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.11.2 | 中压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.11.3 | 低压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.11.4 | 高压中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.11.5 | 中中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.12 | 实际爬距/干弧距离 |  |  |  |  |  |
| 1.21.12.1 | 高压套管 | ≤4 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.12.2 | 中压套管 | ≤4 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.12.3 | 低压套管 | ≤4 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.12.4 | 高压中性点套管 | ≤4 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.12.5 | 中压中性点套管 | ≤4 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.21.13 | 套管平均直径（mm） |  |  |  |  |  |
| 1.21.13.1 | 高压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.13.2 | 中压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.13.3 | 低压套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.13.4 | 高压中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.21.13.5 | 中压中性点套管 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.22 | 套管式电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 1.22.1 | 套管式电流互感器（准确级5P30或5P20或5P40） |  |  |  |  |  |
| 1.22.1.1 | 装设在高压侧 |  |  |  |  |  |
| 1.22.1.1.1 | 准确级 | 5P20/5P30/5P40 | 可选 | 5P30 | / |  |
| 1.22.1.1.2 | 绕组数 | 3 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.1.1.3 | 安装位置 | 外侧 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.1.1.4 | 电流比 | 200，600/5 | 单一 | 200，600/5 | / |  |
| 1.22.1.1.5 | 二次容量（VA） | 20 | 单一 | 20 | / |  |
| 1.22.1.2 | 装设在高压中性点侧 |  |  |  |  |  |
| 1.22.1.2.1 | 准确级 | 5P30 | 单一 | 5P30 | / |  |
| 1.22.1.2.2 | 绕组数 | 3 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.1.2.3 | 安装位置 | 外侧/内侧 | 可选 | 外侧 | / |  |
| 1.22.1.2.4 | 电流比 | 200，600/5 | 单一 | 200，600/5 | / |  |
| 1.22.1.2.5 | 二次容量（VA） | 20 | 单一 | 20 | / |  |
| 1.22.1.3 | 装设在中压侧 |  |  |  |  |  |
| 1.22.1.3．1 | 准确级 | 5P20/5P30/5P40 | 可选 | 5P30 | / |  |
| 1.22.1.3.2 | 绕组数 | 3 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.1.3．3 | 安装位置 | 外侧 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.1.3.4 | 电流比 | 600，1200/5 | 单一 | 600，1200/5 | / |  |
| 1.22.1.3.5 | 二次容量（VA） | 20 | 单一 | 20 | / |  |
| 1.22.1.4 | 装设在中压中性点 |  |  |  |  |  |
| 1.22.1.2.1 | 准确级 | 5P30 | 单一 | 5P30 | / |  |
| 1.22.1.2.2 | 绕组数 | 3 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.1.2.3 | 电流比 | 200，600/5 | 单一 | 600，1200/5 | / |  |
| 1.22.1.2.4 | 二次容量（VA） | 20 | 单一 | 20 | / |  |
| 1.22.2 | 套管式电流互感器（准确级0.5S） |  |  |  |  |  |
| 1.22.2.1 | 装设在高压侧 |  |  |  |  |  |
| 1.22.2.1.1 | 准确级 | 0.5S | 单一 | / | / |  |
| 1.22.2.1.2 | 绕组数 | 1 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.2.1.3 | 安装位置 | 内侧 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.2.1.4 | 电流比 | 200，600/5 | 单一 | 200，600/5 | / |  |
| 1.22.2.1.5 | 二次容量（VA） | 20 | 单一 | 20 | / |  |
| 1.22.2.1.6 | Fs | ≤5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.22.2.2 | 装设在中压侧 |  |  |  |  |  |
| 1.22.2.2.1 | 准确级 | 0.5S | 单一 | / | / |  |
| 1.22.2.2.2 | 绕组数 | 1 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.2.2.3 | 安装位置 | 内侧 | 单一 | / | / |  |
| 1.22.2.2.4 | 电流比 | 600，1200/5 | 单一 | 600，1200/5 | / |  |
| 1.22.2.2.5 | 二次容量（VA） | 20 | 单一 | 20 | / |  |
| 1.22.2.2.6 | Fs | ≤5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.23 | 分接开关 |  |  |  |  |  |
| 1.23.1 | 型号 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.23.2 | 型式(真空/油浸) | 真空/油浸 | 可选 | 真空 | / |  |
| 1.23.3 | 在线滤油装置 | 选用/不选用 | 可选 | 选用 | / |  |
| 1.23.4 | 额定电流（A） | 真空：＞变压器额定容量下最大分接电流的1.2倍 油浸：＞变压器额定容量下额定分接电流的1.2倍 | 可选 | 真空：＞变压器额定容量下最大分接电流的1.2倍 | 投标人填写 |  |
| 1.23.5 | 级电压（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.23.6 | 机械寿命（次） | ＞90万 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.23.7 | 绝缘水平（kV） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.24 | 压力释放装置 |  |  |  |  |  |
| 1.24.1 | 型号 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.24.2 | 台数 | 2/3/4 | 可选 | 2 | / |  |
| 1.24.3 | 释放压力（MPa） | 0.055/0.07/0.085 | 可选 | 0.07 | / |  |
| 1.25 | 工频电压升高倍数和持续时间 |  |  |  |  |  |
| 1.25.1 | 工频电压升高倍数（相—地）（空载持续时间） |  |  |  |  |  |
| 1.25.1.1 | 1.05 | 连续 | 单一 | / | / |  |
| 1.25.1.2 | 1.1 | 连续 | 单一 | / | / |  |
| 1.25.1.3 | 1.3 | 1min | 单一 | / | / |  |
| 1.25.2 | 工频电压升高倍数（相—地）（满载持续时间） |  |  |  |  |  |
| 1.25.2.1 | 1.05 | 连续 | 单一 | / | / |  |
| 1.25.2.2 | 1.1 | 20min | 单一 | / | / |  |
| 1.25.2.3 | 1.3 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.26 | 过负荷能力 |  |  |  |  |  |
| 1.26.1 | 过负荷条件（持续运行时间） |  |  |  |  |  |
| 1.26.1.1 | 变压器满载运行时，当全部冷却风扇及油泵退出运行时。 | ≥30min | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.26.1.2 | 变压器满载运行时，当全部冷却风扇及油泵退出运行后，当油面温度不超过75℃时。 | ≥1h | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.26.1.3 | 在环境温度40℃、起始负荷90%额定容量时，事故过负荷能力为：150%额定容量。 | ≥30min | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.26.2 | 过负荷条件（线圈最热点） |  |  |  |  |  |
| 1.26.2.1 | 变压器满载运行，当全部冷却风扇及油泵退出运行时。 | / | 单一 | / | / |  |
| 1.26.2.2 | 变压器满载运行时，当全部冷却风扇及油泵退出运行后，当油面温度不超过75℃时。 | ≤140℃ | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.26.2.3 | 在环境温度40℃、起始负荷90%额定容量时，事故过负荷能力为：150%额定容量。 | ≤140℃ | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27 | 变压器本体油 |  |  |  |  |  |
| 1.27.1 | 提供的新油（包括所需的备用油） |  |  |  |  |  |
| 1.27.1.1 | 过滤后应达到油的击穿电压（kV） | ≥60 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27.1.2 | tanδ（90℃）（%） | ≤0.4 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27.1.3 | 倾点 | -20℃ | 单一 | / | / |  |
| 1.27.1.4 | 闪点（闭口） | 不低于: 140℃ | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27.1.5 | 微水含量（mg/l） | ≤10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27.1.6 | 张力（mN/m） | ＞40 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27.1.7 | 氢气（μL/L） | ＜10 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27.1.9 | 乙炔（μL/L） | 0 | 单一 | / | / |  |
| 1.27.1.9 | 总烃（μL/L） | ＜20 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.27.1.10 | 备用油量 | ＜5% | 可选 | 4% | / |  |
| 1.28 | 储油柜 |  |  |  |  |  |
| 1.28.1 | 型式 | 胶囊式/波纹式 | 可选 | 波纹式 | / |  |
| 1.29 | 油箱 |  |  |  |  |  |
| 1.29.1 | 大盖密封型式 | 螺栓/焊接 | 可选 | 螺栓 | / |  |
| 1.30 | 绕组 |  |  |  |  |  |
| 1.30.1 | 公共绕组、低压绕组、内置式调压线圈铜导线屈服强度（N.mm2） | ≥180 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.31 | 速动油压继电器 | 需要/不需要 | 可选 | 不需要 | / |  |
| 1.32 | 本体吸湿器 *内油式波纹储油柜不需要选用吸湿器 | 普通/带加热和自干燥功能/不需要吸湿器 | 可选 | 普通 | / |  |
| 1.33 | 本体气体继电器集气装置 | 需要/不需要 | 可选 | 需要 | / |  |
| 1.34 | 控制箱材料 |  |  |  |  |  |
| 1.34.1 | 控制箱材料 | 一般地区选取304＃不锈钢/沿海及污秽严重地区选取316L不锈钢 | 可选 | 一般地区选取304＃不锈钢 | / |  |
| 1.35 | 密封件 |  |  |  |  |  |
| 1.35.1 | 箱沿所选的密封材料 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.35.2 | 其他部位选用的材料（丁腈/氟橡胶） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.36 | 导线材料（扁导线/自粘换位导线/组合线） |  |  |  |  |  |
| 1.36.1 | 高压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.36.2 | 中压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.36.3 | 低压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.36.4 | 调压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.38 | 压板型式 |  |  |  |  |  |
| 1.38.1 | 整体压板/分块压板 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.38 | 线圈形式 |  |  |  |  |  |
| 1.38.1 | 高压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.38.2 | 中压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.38.3 | 低压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.38.4 | 调压绕组 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.39 | 制造工艺 |  |  |  |  |  |
| 1.39.1 | 油箱 |  |  |  |  |  |
| 1.39.1.1 | 油箱及附件表面油漆的耐久性 | 15年以上 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.1.2 | 油漆的附着力（MPa） | ≥5 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.2 | 绝缘件加工 |  |  |  |  |  |
| 1.39.2.1 | 车间温度（℃） | 10～30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.2.2 | 车间相对湿度 | ≤70% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.2.3 | 降尘量要求（mg/m2•d） | ≤30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.3 | 铁心加工 |  |  |  |  |  |
| 1.39.3.1 | 车间温度（℃） | 9～32 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.3.2 | 车间相对湿度 | ≤70% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.3.3 | 降尘量要求（mg/m2•d） | ≤30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.3.4 | 硅钢片剪切毛刺（mm） | ≤0.02 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.3.5 | 铁心绑扎方式（连续绑扎/分段绑扎） | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.39.3.6 | 铁心绑扎材料选择 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.39.4 | 线圈制造 |  |  |  |  |  |
| 1.39.4.1 | 车间温度（℃） | 9～32 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.4.2 | 车间相对湿度 | ≤70% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.4.3 | 降尘量要求（mg/m2•d） | ≤30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.4.4 | 绕线时的张紧装置 | 有 | 单一 | / | / |  |
| 1.39.4.5 | 线圈干燥方式 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.39.4.6 | 线圈高度调整后各线圈电抗中心差值 | ＜5mm | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.4.7 | 单个线圈各个高度测量点（不少于4个）互差 | ＜2mm | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.5 | 器身装配 |  |  |  |  |  |
| 1.39.5.1 | 车间温度（℃） | 9～32 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.5.2 | 车间相对湿度 | ≤70% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.5.3 | 降尘量要求（mg/m2•d） | ≤20 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.6 | 总装配 |  |  |  |  |  |
| 1.39.6.1 | 车间温度（℃） | 9～32 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.6.2 | 车间相对湿度 | ≤70% | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.6.3 | 降尘量要求（mg/m2•d） | ≤30 | 投标人响应 | / | 投标人填写 |  |
| 1.39.6.5 | 器身干燥方法 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.40 | 下铁轭紧固方式 |  |  |  |  |  |
| 1.04.1 | 下铁轭紧固方式 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.41 | 技术报告 |  |  |  |  |  |
| 1.41.1 | 突发短路能力计算报告 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.41.2 | 突发短路能力试验报告 | / | 投标人提供 | / | 投标人提供 |  |
| 1.42 | 抽检试验项目（由网省地公司根据需求组织抽检） |  |  |  |  |  |
| 1.42.1 | 暂态电压传输特性测定试验 | / | 单一 | （抽检） | 投标人提供 |  |
| 1.42.2 | 短路承受能力试验 | / | 单一 | （抽检） | 投标人提供 |  |
| 1.42.3 | 套管介质损耗-温度特性试验 | / | 单一 | （抽检） | 投标人提供 |  |
| 1.42.4 | 耐受直流偏磁试验 | / | 单一 | （抽检） | 投标人提供 |  |
| 1.42.5 | X光/超声波焊缝探伤抽检 | / | 单一 | （抽检） | 投标人提供 |  |
| 1.43 | 安装在主控室的油温与绕温显示装置 | 需要/不需要 | 可选 | 需要 | 投标人提供 |  |
| 2 | 改造工程主变参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电压 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 额定电压 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 高压绕组 | 需与在运主变一致 | 改造 | 需与在运主变一致 | 投标人提供 |  |
| 2.1.1.2 | 中压绕组 | 需与在运主变一致 | 改造 | 需与在运主变一致 | 投标人提供 |  |
| 2.1.1.3 | 低压绕组 | 需与在运主变一致 | 改造 | 需与在运主变一致 | 投标人提供 |  |
| 2.1.2 | 调压方式(无励磁/有载) |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 调压范围 | 需与在运主变一致 | 改造 | 需与在运主变一致 | 投标人提供 |  |
| 2.2 | 短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 主分接 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 高压—中压 | 主分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过0~5% | 改造 | / | 投标人提供 |  |
| 2.2.1.2 | 中压—低压 | 主分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过0~5% | 改造 | / | 投标人提供 |  |
| 2.2.1.3 | 高压—低压 | 主分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过0~5% | 改造 | / | 投标人提供 |  |
| 2.2.2 | 最大分接 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 高压—中压 | 极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过0~7.5% | 改造 | / | 投标人提供 |  |
| 2.2.2.2 | 高压—低压 | 极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过0~7.5% | 改造 | / | 投标人提供 |  |
| 2.2.3 | 最小分接 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 高压—中压 | 极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过0~7.5% | 改造 | / | 投标人提供 |  |
| 2.2.3.2 | 高压—低压 | 极限分接阻抗与在运主变实测阻抗偏差不超过0~7.5% | 改造 | / | 投标人提供 |  |
| 2.3 | 连接组别 | 需与在运主变一致 | 改造 | 需与在运主变一致 | 投标人提供 |  |

## 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）   5  天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训   5     天（项目单位填写）实操培训     5  天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的 7 天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。

## 2.4 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标方响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 |  | 生产厂家 | 数量 |
| 1 | 高压套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 中压套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低压套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压中性点套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中压中性点套管 |  | 支/台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高压侧套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 中压侧套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高压中性点套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 中压中性点套管式电流互感器 |  | 绕组数/台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器、胶囊等油保护装置）及气体继电器 |  | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 分接开关及其操动机构 | 无励磁 | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有载 | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 压力释放装置 |  | 个/台 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 油面温控器 |  | 台/台 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 绕组温控器（如有） |  | 台/台 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 冷却装置及控制柜 |  | —— | — |  | — |  |  |  |
|  | a. 散热器（风扇） |  | 组/台 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 控制柜 |  | 台/台 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 变压器端子接线箱 |  | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 各种阀门 |  | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 铁心、夹件接地引下线及套管 |  | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 密封垫 |  | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 变压器油 |  | 吨/台 |  | 足量 |  |  |  |  |
| 22 | 铭牌、标识牌和警示牌 |  | 套/台 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 硅钢片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 换位导线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扁铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 绝缘纸板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 绝缘成型件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 绝缘纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 密封件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 气体继电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 压力突发继电器（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 油位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 吸湿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 变压器智能风冷控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 变压器温度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 其他未列入的组部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体继电器 |  | 个 | 2 |  |  | 有载及本体各一个 |
| 2 | 各种阀门 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 油位计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 温度计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 封板 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 防雨罩 |  | 套 | 1 | 变压器瓦斯、压力释放阀、油位计、温度表的防雨罩 |  |  |
| 7 | 连接管 |  | 套 | 1 | 有载调压开关本体与油室连接（抽真空用）的连接管 |  |  |
| 8 | 温度数显仪 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 9 | 各部位密封胶垫 |  | 份 | 1 |  |  |  |
| 10 | 低压套管瓷套 |  | 台 | 3 |  |  |  |

# 三、投标方技术偏差

## 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

## 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 四、设计图纸提交要求

## 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 广西壮族自治区百色市右江区龙腾路9号变电管理一所 | 8 | （签订合同后15天之内 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

## 4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

## 4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置

# 五、其他

## 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |